附件2 

	剧毒化学品单位治安防范情况检查表

	被查单位名称：                                                                       
	单位风险等级为(       )级

	储存剧毒化学品品名：

	检查组成员
	

	单位风险

等级划分
	一级
	固态≥1000kg；液体≥1000L；气态≥500kg

	
	二级
	200kg≤固态＜1000kg；200L≤液体＜1000L；50kg≤气态＜500kg

	
	三级
	固态＜200kg；液态＜200L；气态＜50kg

	检查要求和内容
	合格
	不合格

	从业人员
	1、 年龄18-60周岁；

2、 具有完全民事行为能力，身体健康，无酗酒、赌博等不良嗜好；

3、 品行良好，无收容教育、强制戒毒、刑事处罚和开除公职、开除军籍的记录；

4、 具有初中以上文化程度，上岗前经过专业培训，有培训学习和考核合格记录；熟悉了解岗位所接触剧毒化学品的理化性质与危害特性，掌握相应知识，发生意外时能妥善进行应急处置，能熟练掌握技防系统的使用操作等。
	
	

	管理制度
	1、剧毒化学品安全管理制度（含采购、仓库保管、领取、使用、巡查各环节）及人员岗位职责；

2、保卫值班室规章制度；

3、技防监控管理规定；

4、剧毒化学品事故应急处置预案及演习规定。
	
	

	台账资料
	1、剧毒单位车辆、人员进出登记台帐；

2、剧毒化学品库治安防范设施测试、维护、保养台帐；：（1）技术防范设施每天使用、检查；（2）存放场所周围每两小时巡查一次，巡查携带自卫器具；

3、从业人员教育、培训记录。
	
	

	
	4、省厅五本台账：(1)《剧毒化学品出入库登记本》、(2)《剧毒化学品签名和统计盘存登记本》、（3)《剧毒化学品供销单位登记本》、(4)《剧毒化学品运输许可证件装订本》、(5)《剧毒化学品领料单装订本》。（“五双”制度；盘存每天登记）
	
	

	
	
	
	

	
	5、治安突发事件处置预案演练（每年一次）演练台账。
	
	

	
	
	
	

	
	6、剧毒化学品单位内部安全检查记录、隐患整改台账。
	
	

	
	7、技术防范系统台账：包括验收合格文件、技防产品、设备合格证书、使用说明书。
	
	

	
	8、值守人员值班、交接班台账。
	
	

	
	检查要求和内容
	合格
	不合格

	实体防范要求
	1、剧毒化学品存放场所的建筑结构、配电设施符合治安防范、消防等要求；必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。敞开式存放场所（部位）等不宜单独设置保卫值班室的，单位总值班室等其他房间可兼用为保卫值班室，其监控中心宜设在保卫值班室内。
	
	

	
	2、剧毒化学品应单独存放。存入场所（部位）的防盗安全门应有永久性防盗安全级别标记，防盗安全等级为乙级（含）以上；防盗锁、防盗保险柜应提供有效合格证明。
	
	

	
	3、存放场所（部位）应设置明显的剧毒警告标志。
	
	

	
	4、一、二级风险的库房墙壁应采用混凝土墙或实心砖墙建造，墙壁厚度应不小于250mm；顶部应采用现浇钢筋混凝土或钢筋混凝土楼板建造，厚度不小于160mm。
	
	

	
	5、库房出入口、保卫值班室出入口和监控中心出入口应设置防盗安全门。
	
	

	
	6、库房、保卫值班室、监控中心的窗口、通风口应设置防盗栅栏。栅栏采用直径不小于12mm的实心钢筋或直径不小于20mm、壁厚不小于2mm的钢管或单根横截面不小于8mmX20mm的钢板。相邻栅栏间隔应小于100mm，高度每超过800mm应在中点加一道横向栅栏。防盗栅栏应采用直径不小于12mm的膨胀螺栓固定，安装应牢固可靠。
	
	

	
	7、敞开式存放剧毒化学品大型槽罐阀门应加装防破坏装置。
	
	

	技术防范要求
	一般技术防范要求
	
	

	
	1、技术防范由视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统等组成，其设计应符合GB 50348的要求。
	
	

	
	2、技术防范所使用的产品和设备应符合国家法规和现行相关标准。
	
	

	
	3、技术防范系统应预留与有关部门远程监控中心报警联网的接口。
	
	

	
	4、入侵报警系统、视频监控系统和出入口控制系统应具备联动功能。
	
	

	
	5、系统应设置操作密码，以保证系统运行数据的安全。应有防病毒和防网络入侵的措施。
	
	

	
	6、安装在有爆炸危险性质的剧毒化学品场所（部位）的技防设备应符合防爆要求。
	
	

	
	7、系统应校时，系统的时间误差应小于等于5s，与北京时间误差小于等于30s。
	
	

	
	8、保卫值班室应配备通讯工具并保持24h畅通，安装紧急报警装置，出现紧急情况时能人工触发报警。
	
	

	技

术

防

范

要

求
	视频监控系统（应符合GB 50395相关要求）
	合格
	不合格

	
	视频监控要求
	1、数字视频格式分辨率应不低于704*576像素。
	
	

	
	
	2、摄像视场角应能对门、窗和直接监控目标全覆盖。
	
	

	
	
	3、监控及回放图像应能清晰辨别人员的体貌特征、活动状况和进出车辆的车型及车牌号。照度不够时增加照明。
	
	

	
	记录功能
	1、系统应能对所有监控图像进行24h实时记录。
	
	

	
	
	2、记录画面上应有记录日期、时间及摄像机的编号和中文地址。
	
	

	
	
	3、所有录像资料保存时间应不少于30天。
	
	

	
	回放功能
	1、回放图像应清晰、稳定。
	
	

	
	
	2、回放图像画面上的日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码应清晰、准确。
	
	

	
	系统控制功能
	1、通过控制设备应能实现对所有视频图像在指定的显示设备上进行固定或时序切换、显示。
	
	

	
	
	2、在市电中断或关机时，所有编程设置均应保持。
	
	

	
	
	3、通过控制设备对云台、镜头、防护罩等所有前端受控部件进行控制的功能应正常，且控制应平稳、准确。
	
	

	
	系统要求
	叠加在视频图像上的摄像机编号、地址、时间、日期等字符应准确无误，并可进行修改，且显示的字符应清晰无抖动。在市电中断或关机时，所有摄像机编号、时间、地址等字符设置应无改变。
	
	

	
	电源要求
	1、视频监控系统应设置备用电源。主电源断电时，视频监控系统应自动转换为备用电源供电；主电源恢复时，应能自动转换为主电源供电。在电源转换过程中，系统应能正常工作。
	
	

	
	
	2、备用电源容量应保证在主电源断电时，控制台设备视频监控部分供电不少于1小时。
	
	

	
	监控及监控中心设置要求
	1、一级单位要求库区周界、库区出入口、库区内主要通道、装卸区域、库房出入口、库房窗口、通风口、存放场所（部位）应装视频监控系统；二级单位要求库房出入口、库房窗口、通风口、存放场所（部位）应装视频监控系统；三级单位要求库房出入口、存放场所（部位）应装视频监控系统。
	
	

	
	
	2、三级单位应设置监控中心，可设在保卫值班室，监控中心应配备通讯工具，安装紧急报警装置和监控中心设备；二级单位监控中心和保卫值班室宜合用，应作为专用工作间；一级单位监控中心应单独设置，面积与治安防范系统的规模相适应，不宜小于20平米。
	
	

	技

术

防

范

要

求
	入侵报警系统（应符合GB 50394相关要求）
	合格
	不合格

	
	入侵报警功能
	1、设防状态下，当探测到有入侵发生时，入侵探测装置应能发出报警信息。保卫值班室监控设备上应正确指示报警发生的区域，并发出声、光报警。报警信息应能保持到手动复位。
	
	

	
	
	2、紧急报警装置触发时，保卫值班室监控设备上应正确指示报警发生的区域，并发出声、光报警。报警信息应能保持到手动复位。
	
	

	
	
	3、多路探测器同时报警（含紧急报警装置报警）时，报警控制设备应能依次显示出报警发生的区域或地址，报警信号应无丢失。
	
	

	
	联网报警功能
	入侵报警系统应具有与110联网功能。
	
	

	
	设防、撤防功能
	1、报警系统各子系统可按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防。设防、撤防状态应有显示，并应有明显区别。
	
	

	
	
	2、库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态；撤防时间一次不应超过2h。
	
	

	
	
	3、库区周界报警装置应24h处于设防状态；特殊情况撤防时间一次最长不得超过2h。
	
	

	
	
	4、紧急求助报警应设置独立防区，24h处于设防状态，应具有防误触发措施，被触法后应自锁。
	
	

	
	系统报警响应时间
	1、报警系统报警响应时间应≤2s。
	
	

	
	
	2、经市话网传输报警信息的联网报警响应时间应≤20s。
	
	

	
	防范区域及灵敏度
	1、一级单位要求库区周界、库区出入口、库房窗口、通风口、存放场所（部位）应装入侵报警系统；二级单位要求库房出入口、库房窗口、通风口、存放场所（部位）应装入侵报警系统；三级单位要求库房出入口、存放场所（部位）应装入侵报警系统。
	
	

	
	
	2、安装的入侵探测装置应能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位的入侵事件。
	
	

	
	
	3、防范区域应在入侵探测器的有效探测范围内，防范区域内应无盲区。
	
	

	
	声光报警
	具有声光报警装置，声光报警装置应安装在防盗报警控制器外；报警声级不小于100dB。
	
	

	
	记录、显示功能
	1、入侵报警装置被触发时，监控中心应能显示事件发生的部位、性质，准确记录报警时间、位置等信息，且信息内容应清晰、准确；并能查询以上内容。
	
	

	
	
	2、系统显示和记录开机、关机时间、报警、设防时间、撤防时间、故障、被破坏等信息的功能应符合设计要求，其中记录信息保存不小于30天。
	
	

	
	系统自检功能检验
	系统应具有自检或巡检功能，当入侵探测装置或报警控制设备发生故障、被破坏，均应有声光报警，报警信息应能保持到手动复位。
	
	

	技

术

防

范

要

求
	入侵报警系统（应符合GB 50394相关要求）
	合格
	不合格

	
	联动

功能
	图像复核功能：在具有图像复核功能的区域发生报警时，保卫值班室在发出声光告警的同时，相应监控图像应切换至显示设备上进行同步自动图像复核。
	
	

	
	防破坏及故障报警功能
	1、在任何状态下，报警控制设备机盖被打开时应能发出声、光报警；报警信息应能保持到手动复位。
	
	

	
	
	2、远程报警传输线路发生断路、短路时，应有本地报警指示。
	
	

	
	
	3、防盗报警控制器主电源发生故障时，备用电源应自动工作，同时应能显示主电源故障信息。
	
	

	
	报警优先功能
	经市话网传输报警信息的线路上，如挂接电话机、传真机或其它通讯设备，系统须具有抢线发送报警信号的功能。在主叫方式下应具有报警优先功能。
	
	

	
	电源要求
	1、系统应设置备用电源。当主电源断电时，系统应自动转换为备用电源供电；主电源恢复时，应能自动转换为主电源供电。在电源转换过程中，系统应能正常工作，无漏、误报警发生。
	
	

	
	
	2、备用电源容量应保证在主电源断电时，对报警设备供电不少于8小时。
	
	

	
	出入口控制系统（应符合GB 50396相关要求）
	
	

	
	系统要求
	1、具有对时间、地点、人员等信息的显示、记录、查询、打印等功能，记录存储时间应不少于30天。
	
	

	
	
	2、不同的出入口应设置不同的出入权限，应采用双人双锁的管理模式，并满足人员逃生时的相关要求，当需要紧急疏散时，各闭锁通道应开启，保障人员迅速安全通过。
	
	

	
	电源要求
	出入口控制系统应设置备用电源，断电时应保证对出入口控制设备供电不少于48h。
	
	

	
	设置要求
	一、二级单位要求库房出入口安装出入口控制系统。
	
	

	
	电子巡查系统（应符合GA/T 644相关要求）
	
	

	
	电子巡查功能
	1、巡查部位和区域应设置电子巡查装置，宜采用离线式电子巡查系统，通过信号转换装置将巡查信息输出到本地管理终端上并能打印。
	
	

	
	
	2、对预定的巡查区域、巡查路线，系统应能准确反映巡查的详细结果；对每个巡查点应能准确反映时间（时间信息应包含：年、月、日、时、分、秒）、地点、人员信息。
	
	

	
	
	3、巡查人员通过巡查地点时，按正常操作方式，采集装置应采集到巡查信息。
	
	

	
	
	4、电子巡查系统应能保证信息识度准确、可靠。
	
	

	技

术

防

范

要

求
	电子巡查系统
	合格
	不合格

	
	校时功能
	1、管理终端应能通过授权或自动方式对采集装置进行校时。 
	
	

	
	
	2、管理终端宜每天对采集装置进行校时。
	
	

	
	信息存储功能
	1、采集装置在换电池或断电时，所存储的巡查信息不应丢失，保存时间不少于10天。
	
	

	
	
	2、系统巡查信息在管理终端中保存应不少于30天。
	
	

	检查意见
	

	检查人员（签名）：
	年       月       日

	被查单位负责人（签名）
	                    年      月      日


